## Sheet1
3ph short circuit at Bus 3
On the L2 from the Bus 4 side |  | I_kss |  | V |  | Complex |  |  |  |  | Fault impedance of 1,2+ j 3,9 Ohm is impedance between brunch local bus and fault location in this case that is exactly the impedance of the line L2
|  | kA | deg | kV | deg | Ikss | V | Z_fault | R_fault | X_fault
Phase | A | 4.553 | -80.508 | 18.579 | -7.61 | 0,750834741933819-4,49066322387965i | 18,4153643810312-2,46040559945892i | 1,19999891479784+3,90017301061085i | 1.2 | 3.9002
| B | 4.553 | 39.492 | 18.579 | 112.39 | 3,51361106075339+2,89557357249844i | -7,07690843777068+17,1783761736495i | 1,19999891479783+3,90017301061084i | 1.2 | 3.9002
| C | 4.553 | 159.492 | 18.579 | 232.39 | -4,26444580268721+1,5950896513812i | -11,3384559432605-14,7179705741906i | 1,19999891479785+3,90017301061084i | 1.2 | 3.9002
| AB |  |  |  |  | -2,76277631881957-7,38623679637809i | 25,4922728188019-19,6387817731084i | 1,19999891479783+3,90017301061084i | 1.2 | 3.9002
| BC |  |  |  |  | 7,7780568634406+1,30048392111724i | 4,26154750548982+31,8963467478401i | 1,19999891479784+3,90017301061083i | 1.2 | 3.9002
| CA |  |  |  |  | -5,01528054462103+6,08575287526085i | -29,7538203242917-12,2575649747317i | 1,19999891479785+3,90017301061084i | 1.2 | 3.9002
1ph short circuit at Bus 3
On the L2 from the Bus 4 side |  | I_kss |  | V |  | Complex
|  | kA | deg | kV | deg | Ikss | V | Z_fault | R_fault | X_fault
Phase | A | 2.5 | -80.889 | 18.171 | -6.611 | 0,395869085451625-2,46845856096141i | 18,0501752234428-2,09198838500891i | 1,19992589134363+3,89977617325939i | 1.1999 | 3.8998
| B | 0.093 | -95.546 | 85.373 | -134.201 | -0,00898797354535525-0,0925646602734974i | -59,5201445423778-61,2037704937731i | 23,5622953287246-34,4906800587879i | 23.5623 | -34.4907
| C | 0.093 | -95.546 | 84.369 | 134.867 | -0,00898797354535525-0,0925646602734974i | -59,5192482735465+59,7962143112082i | -34,4593061345061-22,7276992865621i | -34.4593 | -22.7277
| 3xI0 | 2.681 | -81.899 |  |  | 0,377802528228593-2,65424683284432i
| AB |  |  |  |  | 0,40485705899698-2,37589390068791i | 77,5703197658206+59,1117821087642i | -18,7713101621117+35,8475675899978i | -18.7713 | 35.8476
| BC |  |  |  |  | 0 | -0,000896268831297675-120,999984804981i | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| CA |  |  |  |  | -0,40485705899698+2,37589390068791i | -77,5694234969893+61,8882026962171i | 30,7197551365792+27,4138141271495i | 30.7198 | 27.4138
| R1 | X1 | Z1
L2 | 1.2 | 3.9 | 1,2+3,9i |  |  |  | K0=(Z0-Z1)/(3Z1)
| R0 | X0 | Z0 |  | K0 | 0,727327327327327+0,0528528528528528i
| 3.2 | 12.6 | 3,2+12,6i
2ph short circuit at Bus 3
On the L2 from the Bus 4 side |  | I_kss |  | V |  | Complex
|  | kA | deg | kV | deg | Ikss | V | Z_fault | R_fault | X_fault
Phase | A | 0 | 0 | 69.859 | 0 | 0 | 69,859 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| B | 3.943 | -170.508 | 40.346 | -156.716 | -3,88901495536074-0,650239707323752i | -37,060092760615-15,9483303381454i | 9,93728811087199+2,43936090095602i | 9.9373 | 2.4394
| C | 3.943 | 9.492 | 36.471 | 154.069 | 3,88901495536074+0,650239707323753i | -32,7991476716581+15,9483464037111i | -7,53741885270616+5,36111989071467i | -7.5374 | 5.3611
| 3xI0 | 0 | 0 |  |  | 0
| AB |  |  |  |  | 3,88901495536074+0,650239707323752i | 106,919092760615+15,9483303381454i | 27,4119356042354-0,482384014426124i | 27.4119 | -0.48238
| BC |  |  |  |  | -7,77802991072148-1,3004794146475i | -4,2609450889569-31,8966767418565i | 1,19993462908291+3,90024039583534i | 1.1999 | 3.9002
| CA |  |  |  |  | 3,88901495536074+0,650239707323753i | -102,658147671658+15,9483464037111i | -25,0120663460695+8,28286480609681i | -25.0121 | 8.2829